## Tabelle1
Xyz Haustechnik GmbH Heizung · Sanitär · Elektro · Flaschnerei Tunelstraße 118 - 122 · 01234 Tiefberg · Tel: 0111480000
Protokoll Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI DVGW 600 für die Gasleitung
Gebäudeart : | Wohnung | O | MFH | O | EFH | O | Sonstige | O
| Stockwerk |  | links | O | mitte | O | rechts | O
Zählerstand: ______________________________ |  |  |  | Zählernummer: _________________________________
Anlagenort: Straße:_____________________________________Ort:______________________________________
Auftragnehmer: (VIU) _________________________________________________________________________
Sichtkontrolle der Rohrleitung auf Beschädigung, Korrosion, und mechanischer oder thermischer Belastung
Bemerkungen: ______________________________________________________________________
Kontrolle der Absperreinrichtungen
Hauptabsperreinrichtung: Zugänglich / Bedienbarkeit in Ordnung |  |  |  |  | ja | O | nein | O
Zählerabsperreinrichtung: Zugänglich / Bedienbarkeit in Ordnung |  |  |  |  | ja | O | nein | O
Geräteabsperreinrichtung: Zugänglich / Bedienbarkeit in Ordnung |  |  |  |  | ja | O | nein | O
Bemerkungen: ______________________________________________________________________
Leckmengenmessung: als Gesamtanlage geprüft O in Teilabschnitten geprüft O
Gasgeräteabsperreinrichtungen geschlossen O nicht geschlossen O
Ermittelte Leckmenge l/h: ____________________________
Ergebnis der Prüfung:
Uneingeschränkte Gebrauchsfähigkeit ( Gasleckmenge < 1 l/h ) O
Verminderte Gebrauchsfähigkeit ( Gasleckmenge ≥1 < 5 l/h ) O
Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung Instand gesetzt werden !
Keine Gebrauchsfähigkeit ( Gasleckmenge ≥ 5 l/h ) O
Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss Instand gesetzt werden !
Protokollausdruck wurde dem Kunden / Vertreter überreicht.
Tag der Überprüfung: ________________________________
__________________________________ ________________________________
Unterschrift Prüfer Unterschrift Kunde (Vertreter)
Die Prüfung erfolgte nach der TRGI DVGW 600 und stellt den momentanen Zustand der Anlage dar !!!