## Berechnung
Entwässerungsgegenstand | Einzelanschlussleitung DN | Anschlusswert DU | Anzahl Stück | Ʃ DU
Waschtisch / Bidet | 40 | 0.5 |  | 0
Dusche ( ohne Stöpsel ) | 50 | 0.6 |  | 0
Dusche ( mit Stöpsel ) | 50 | 0.8 |  | 0
Urinal ( Spülkasten ) | 50 | 0.8 |  | 0
Urinal ( Druckspüler ) | 50 | 0.5 |  | 0
Urinal ( ohne Spülung ) | 50 | 0.1 |  | 0
Standurinal | 50 | 0.2 |  | 0
Badewanne | 50 | 0.8 |  | 0
Spüle | 50 | 0.8 |  | 0
Spülmaschine | 50 | 0.8 |  | 0
Waschmaschine ( 6kg ) | 50 | 0.8 |  | 0
Waschmaschine ( 12kg ) | 70 | 1.5 |  | 0
WC ( SPK 4,5l ) | 80/90 | 1.8 |  | 0
WC (DS / SPK 6l ) | 80 - 100 | 2 |  | 0
WC (DS / SPK 7,5l ) | 100 | 2 |  | 0
WC (DS / SPK 9l ) | 100 | 2.5 |  | 0
Bodenablauf DN 50 | 50 | 0.8 |  | 0
Bodenablauf DN 70 | 70 | 1.5 |  | 0
Bodenablauf DN 100 | 100 | 2 |  | 0
|  |  | Gesamt | 0
Berechnung Schmutzwasserabfluss
Gebäudeart |  |  |  |  | Abflusskennzahl K
1. Wohngebäude, Gaststätten, Pensionen, Büros, Schule |  |  |  |  | 0.5
2. Krankenhäuser, Hotels, Großgaststätten |  |  |  |  | 0.7
3. Reihenwaschanlagen, Reihenduschen |  |  |  |  | 1
4. Laboranlagen in der Industrie |  |  |  |  | 1.2
K
Qww (l/s) | 0 | 0.5

## Auslegung
Bemessung von Grund - und Sammelleitungen Zulässiger Schmutzwasserabfluss bei Füllungsgrad 50% (Tab B.1 DIN EN 12056)
Gefälle (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
DN80
Qmax (l/s) |  | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.2
v (m/s) |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9
DN 90
Qmax (l/s) |  | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4
v (m/s) |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4
DN100
Qmax (l/s) | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6
v (m/s) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
DN 125
Qmax (l/s) | 2.8 | 4.1 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.1
v (m/s) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8
DN 150
Qmax (l/s) | 5.4 | 7.7 | 9.4 | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | 16.3 | 17.2
v (m/s) | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1
DN 200
Qmax (l/s) | 10 | 14.2 | 17.4 | 20.1 | 22.5 | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 30.2 | 31.9
v (m/s) | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4
DN 225
Qmax (l/s) | 15.9 | 22.5 | 27.6 | 31.9 | 35.7 | 39.2 | 42.3 | 45.2 | 48 | 50.6
v (m/s) | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7
DN 250
Qmax (l/s) | 18.9 | 26.9 | 32.9 | 38.1 | 42.6 | 46.7 | 50.4 | 53.9 | 57.2 | 60.3
v (m/s) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8
DN 300
Qmax (l/s) | 34.1 | 48.3 | 59.2 | 68.4 | 76.6 | 83.9 | 90.7 | 96.9 | 102.8 | 108.4
v (m/s) | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2