## Einzelrechnung
Einzelrechnung Schutzleiterwiderstand nach VDE 0701 und VDE 0702
Leitfähigkeit | 58 |  | m/Ω mm² |  |  | Feld für Eingabe
Übergangswiderstand | 0 |  | Ω |  |  | Feld für Ausgabe
Querschnitt | 1.5 |  | mm² |  | Ergebnisse
Länge | 57.5 |  | m |  | Widerstand der Leitung Inklusive Übergangswiderstand |  | 0.66092 | Ω
Widerstand der Leitung gemessen, Länge gesucht. | 0.661 |  | Ω |  | Länge der Leitung mit oder ohne Berücksichtigung vom Übergangswiderstand |  | 57.507 | m
https://www.elektro.net/121080/allgemeines-verfahren-zur-ueberpruefung-der-wirksamkeit/
Formel bei elektro.net von der Fachzeitschrift de
Mögliche Rechnung
Alternativ bis | 1.5 | 1,5 mm² | mm² | Hier ist der unterschied der beiden Rechnungen deutlich. Die obere Rechnung wird empfohlen.
bis 5 m | 0.3 |  | Ω
Bei > 5 m je 7,5 m + 0,1 Ω | 57.5 |  | m
Faktor |  | Höchstwert von 1,0 Ω
Ungerundet | Ganzzahl
7 | 7 | 1 | Ω

## Tabelle Widerstand Leitung
Leitfähigkeit |  |  | m/Ω mm² | 58
Übergangswiderstand |  |  | Ω | 0
Widerstand bei einem entsprechenden Querschnitt in Ω
Länge | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25
1 | 0.034483 | 0.022989 | 0.017241 | 0.011494 | 0.0068966 | 0.0043103 | 0.0028736 | 0.0017241 | 0.0010776 | 0.00068966
2 | 0.068966 | 0.045977 | 0.034483 | 0.022989 | 0.013793 | 0.0086207 | 0.0057471 | 0.0034483 | 0.0021552 | 0.0013793
3 | 0.10345 | 0.068966 | 0.051724 | 0.034483 | 0.02069 | 0.012931 | 0.0086207 | 0.0051724 | 0.0032328 | 0.002069
4 | 0.13793 | 0.091954 | 0.068966 | 0.045977 | 0.027586 | 0.017241 | 0.011494 | 0.0068966 | 0.0043103 | 0.0027586
5 | 0.17241 | 0.11494 | 0.086207 | 0.057471 | 0.034483 | 0.021552 | 0.014368 | 0.0086207 | 0.0053879 | 0.0034483
6 | 0.2069 | 0.13793 | 0.10345 | 0.068966 | 0.041379 | 0.025862 | 0.017241 | 0.010345 | 0.0064655 | 0.0041379
7 | 0.24138 | 0.16092 | 0.12069 | 0.08046 | 0.048276 | 0.030172 | 0.020115 | 0.012069 | 0.0075431 | 0.0048276
8 | 0.27586 | 0.18391 | 0.13793 | 0.091954 | 0.055172 | 0.034483 | 0.022989 | 0.013793 | 0.0086207 | 0.0055172
9 | 0.31034 | 0.2069 | 0.15517 | 0.10345 | 0.062069 | 0.038793 | 0.025862 | 0.015517 | 0.0096983 | 0.0062069
10 | 0.34483 | 0.22989 | 0.17241 | 0.11494 | 0.068966 | 0.043103 | 0.028736 | 0.017241 | 0.010776 | 0.0068966
11 | 0.37931 | 0.25287 | 0.18966 | 0.12644 | 0.075862 | 0.047414 | 0.031609 | 0.018966 | 0.011853 | 0.0075862
12 | 0.41379 | 0.27586 | 0.2069 | 0.13793 | 0.082759 | 0.051724 | 0.034483 | 0.02069 | 0.012931 | 0.0082759
13 | 0.44828 | 0.29885 | 0.22414 | 0.14943 | 0.089655 | 0.056034 | 0.037356 | 0.022414 | 0.014009 | 0.0089655
14 | 0.48276 | 0.32184 | 0.24138 | 0.16092 | 0.096552 | 0.060345 | 0.04023 | 0.024138 | 0.015086 | 0.0096552
15 | 0.51724 | 0.34483 | 0.25862 | 0.17241 | 0.10345 | 0.064655 | 0.043103 | 0.025862 | 0.016164 | 0.010345
16 | 0.55172 | 0.36782 | 0.27586 | 0.18391 | 0.11034 | 0.068966 | 0.045977 | 0.027586 | 0.017241 | 0.011034
17 | 0.58621 | 0.3908 | 0.2931 | 0.1954 | 0.11724 | 0.073276 | 0.048851 | 0.02931 | 0.018319 | 0.011724
18 | 0.62069 | 0.41379 | 0.31034 | 0.2069 | 0.12414 | 0.077586 | 0.051724 | 0.031034 | 0.019397 | 0.012414
19 | 0.65517 | 0.43678 | 0.32759 | 0.21839 | 0.13103 | 0.081897 | 0.054598 | 0.032759 | 0.020474 | 0.013103
20 | 0.68966 | 0.45977 | 0.34483 | 0.22989 | 0.13793 | 0.086207 | 0.057471 | 0.034483 | 0.021552 | 0.013793
21 | 0.72414 | 0.48276 | 0.36207 | 0.24138 | 0.14483 | 0.090517 | 0.060345 | 0.036207 | 0.022629 | 0.014483
22 | 0.75862 | 0.50575 | 0.37931 | 0.25287 | 0.15172 | 0.094828 | 0.063218 | 0.037931 | 0.023707 | 0.015172
23 | 0.7931 | 0.52874 | 0.39655 | 0.26437 | 0.15862 | 0.099138 | 0.066092 | 0.039655 | 0.024784 | 0.015862
24 | 0.82759 | 0.55172 | 0.41379 | 0.27586 | 0.16552 | 0.10345 | 0.068966 | 0.041379 | 0.025862 | 0.016552
25 | 0.86207 | 0.57471 | 0.43103 | 0.28736 | 0.17241 | 0.10776 | 0.071839 | 0.043103 | 0.02694 | 0.017241
26 | 0.89655 | 0.5977 | 0.44828 | 0.29885 | 0.17931 | 0.11207 | 0.074713 | 0.044828 | 0.028017 | 0.017931
27 | 0.93103 | 0.62069 | 0.46552 | 0.31034 | 0.18621 | 0.11638 | 0.077586 | 0.046552 | 0.029095 | 0.018621
28 | 0.96552 | 0.64368 | 0.48276 | 0.32184 | 0.1931 | 0.12069 | 0.08046 | 0.048276 | 0.030172 | 0.01931
29 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.2 | 0.125 | 0.083333 | 0.05 | 0.03125 | 0.02
30 | 1.0345 | 0.68966 | 0.51724 | 0.34483 | 0.2069 | 0.12931 | 0.086207 | 0.051724 | 0.032328 | 0.02069
31 | 1.069 | 0.71264 | 0.53448 | 0.35632 | 0.21379 | 0.13362 | 0.08908 | 0.053448 | 0.033405 | 0.021379
32 | 1.1034 | 0.73563 | 0.55172 | 0.36782 | 0.22069 | 0.13793 | 0.091954 | 0.055172 | 0.034483 | 0.022069
33 | 1.1379 | 0.75862 | 0.56897 | 0.37931 | 0.22759 | 0.14224 | 0.094828 | 0.056897 | 0.03556 | 0.022759
34 | 1.1724 | 0.78161 | 0.58621 | 0.3908 | 0.23448 | 0.14655 | 0.097701 | 0.058621 | 0.036638 | 0.023448
35 | 1.2069 | 0.8046 | 0.60345 | 0.4023 | 0.24138 | 0.15086 | 0.10057 | 0.060345 | 0.037716 | 0.024138
36 | 1.2414 | 0.82759 | 0.62069 | 0.41379 | 0.24828 | 0.15517 | 0.10345 | 0.062069 | 0.038793 | 0.024828
37 | 1.2759 | 0.85057 | 0.63793 | 0.42529 | 0.25517 | 0.15948 | 0.10632 | 0.063793 | 0.039871 | 0.025517
38 | 1.3103 | 0.87356 | 0.65517 | 0.43678 | 0.26207 | 0.16379 | 0.1092 | 0.065517 | 0.040948 | 0.026207
39 | 1.3448 | 0.89655 | 0.67241 | 0.44828 | 0.26897 | 0.1681 | 0.11207 | 0.067241 | 0.042026 | 0.026897
40 | 1.3793 | 0.91954 | 0.68966 | 0.45977 | 0.27586 | 0.17241 | 0.11494 | 0.068966 | 0.043103 | 0.027586
41 | 1.4138 | 0.94253 | 0.7069 | 0.47126 | 0.28276 | 0.17672 | 0.11782 | 0.07069 | 0.044181 | 0.028276
42 | 1.4483 | 0.96552 | 0.72414 | 0.48276 | 0.28966 | 0.18103 | 0.12069 | 0.072414 | 0.045259 | 0.028966
43 | 1.4828 | 0.98851 | 0.74138 | 0.49425 | 0.29655 | 0.18534 | 0.12356 | 0.074138 | 0.046336 | 0.029655
44 | 1.5172 | 1.0115 | 0.75862 | 0.50575 | 0.30345 | 0.18966 | 0.12644 | 0.075862 | 0.047414 | 0.030345
45 | 1.5517 | 1.0345 | 0.77586 | 0.51724 | 0.31034 | 0.19397 | 0.12931 | 0.077586 | 0.048491 | 0.031034
46 | 1.5862 | 1.0575 | 0.7931 | 0.52874 | 0.31724 | 0.19828 | 0.13218 | 0.07931 | 0.049569 | 0.031724
47 | 1.6207 | 1.0805 | 0.81034 | 0.54023 | 0.32414 | 0.20259 | 0.13506 | 0.081034 | 0.050647 | 0.032414
48 | 1.6552 | 1.1034 | 0.82759 | 0.55172 | 0.33103 | 0.2069 | 0.13793 | 0.082759 | 0.051724 | 0.033103
49 | 1.6897 | 1.1264 | 0.84483 | 0.56322 | 0.33793 | 0.21121 | 0.1408 | 0.084483 | 0.052802 | 0.033793
50 | 1.7241 | 1.1494 | 0.86207 | 0.57471 | 0.34483 | 0.21552 | 0.14368 | 0.086207 | 0.053879 | 0.034483
51 | 1.7586 | 1.1724 | 0.87931 | 0.58621 | 0.35172 | 0.21983 | 0.14655 | 0.087931 | 0.054957 | 0.035172
52 | 1.7931 | 1.1954 | 0.89655 | 0.5977 | 0.35862 | 0.22414 | 0.14943 | 0.089655 | 0.056034 | 0.035862
53 | 1.8276 | 1.2184 | 0.91379 | 0.6092 | 0.36552 | 0.22845 | 0.1523 | 0.091379 | 0.057112 | 0.036552
54 | 1.8621 | 1.2414 | 0.93103 | 0.62069 | 0.37241 | 0.23276 | 0.15517 | 0.093103 | 0.05819 | 0.037241
55 | 1.8966 | 1.2644 | 0.94828 | 0.63218 | 0.37931 | 0.23707 | 0.15805 | 0.094828 | 0.059267 | 0.037931
56 | 1.931 | 1.2874 | 0.96552 | 0.64368 | 0.38621 | 0.24138 | 0.16092 | 0.096552 | 0.060345 | 0.038621
57 | 1.9655 | 1.3103 | 0.98276 | 0.65517 | 0.3931 | 0.24569 | 0.16379 | 0.098276 | 0.061422 | 0.03931
58 | 2 | 1.3333 | 1 | 0.66667 | 0.4 | 0.25 | 0.16667 | 0.1 | 0.0625 | 0.04
59 | 2.0345 | 1.3563 | 1.0172 | 0.67816 | 0.4069 | 0.25431 | 0.16954 | 0.10172 | 0.063578 | 0.04069
60 | 2.069 | 1.3793 | 1.0345 | 0.68966 | 0.41379 | 0.25862 | 0.17241 | 0.10345 | 0.064655 | 0.041379
61 | 2.1034 | 1.4023 | 1.0517 | 0.70115 | 0.42069 | 0.26293 | 0.17529 | 0.10517 | 0.065733 | 0.042069
62 | 2.1379 | 1.4253 | 1.069 | 0.71264 | 0.42759 | 0.26724 | 0.17816 | 0.1069 | 0.06681 | 0.042759
63 | 2.1724 | 1.4483 | 1.0862 | 0.72414 | 0.43448 | 0.27155 | 0.18103 | 0.10862 | 0.067888 | 0.043448
64 | 2.2069 | 1.4713 | 1.1034 | 0.73563 | 0.44138 | 0.27586 | 0.18391 | 0.11034 | 0.068966 | 0.044138
65 | 2.2414 | 1.4943 | 1.1207 | 0.74713 | 0.44828 | 0.28017 | 0.18678 | 0.11207 | 0.070043 | 0.044828
66 | 2.2759 | 1.5172 | 1.1379 | 0.75862 | 0.45517 | 0.28448 | 0.18966 | 0.11379 | 0.071121 | 0.045517
67 | 2.3103 | 1.5402 | 1.1552 | 0.77011 | 0.46207 | 0.28879 | 0.19253 | 0.11552 | 0.072198 | 0.046207
68 | 2.3448 | 1.5632 | 1.1724 | 0.78161 | 0.46897 | 0.2931 | 0.1954 | 0.11724 | 0.073276 | 0.046897
69 | 2.3793 | 1.5862 | 1.1897 | 0.7931 | 0.47586 | 0.29741 | 0.19828 | 0.11897 | 0.074353 | 0.047586
70 | 2.4138 | 1.6092 | 1.2069 | 0.8046 | 0.48276 | 0.30172 | 0.20115 | 0.12069 | 0.075431 | 0.048276
71 | 2.4483 | 1.6322 | 1.2241 | 0.81609 | 0.48966 | 0.30603 | 0.20402 | 0.12241 | 0.076509 | 0.048966
72 | 2.4828 | 1.6552 | 1.2414 | 0.82759 | 0.49655 | 0.31034 | 0.2069 | 0.12414 | 0.077586 | 0.049655
73 | 2.5172 | 1.6782 | 1.2586 | 0.83908 | 0.50345 | 0.31466 | 0.20977 | 0.12586 | 0.078664 | 0.050345
74 | 2.5517 | 1.7011 | 1.2759 | 0.85057 | 0.51034 | 0.31897 | 0.21264 | 0.12759 | 0.079741 | 0.051034
75 | 2.5862 | 1.7241 | 1.2931 | 0.86207 | 0.51724 | 0.32328 | 0.21552 | 0.12931 | 0.080819 | 0.051724
76 | 2.6207 | 1.7471 | 1.3103 | 0.87356 | 0.52414 | 0.32759 | 0.21839 | 0.13103 | 0.081897 | 0.052414
77 | 2.6552 | 1.7701 | 1.3276 | 0.88506 | 0.53103 | 0.3319 | 0.22126 | 0.13276 | 0.082974 | 0.053103
78 | 2.6897 | 1.7931 | 1.3448 | 0.89655 | 0.53793 | 0.33621 | 0.22414 | 0.13448 | 0.084052 | 0.053793
79 | 2.7241 | 1.8161 | 1.3621 | 0.90805 | 0.54483 | 0.34052 | 0.22701 | 0.13621 | 0.085129 | 0.054483
80 | 2.7586 | 1.8391 | 1.3793 | 0.91954 | 0.55172 | 0.34483 | 0.22989 | 0.13793 | 0.086207 | 0.055172
81 | 2.7931 | 1.8621 | 1.3966 | 0.93103 | 0.55862 | 0.34914 | 0.23276 | 0.13966 | 0.087284 | 0.055862
82 | 2.8276 | 1.8851 | 1.4138 | 0.94253 | 0.56552 | 0.35345 | 0.23563 | 0.14138 | 0.088362 | 0.056552
83 | 2.8621 | 1.908 | 1.431 | 0.95402 | 0.57241 | 0.35776 | 0.23851 | 0.1431 | 0.08944 | 0.057241
84 | 2.8966 | 1.931 | 1.4483 | 0.96552 | 0.57931 | 0.36207 | 0.24138 | 0.14483 | 0.090517 | 0.057931
85 | 2.931 | 1.954 | 1.4655 | 0.97701 | 0.58621 | 0.36638 | 0.24425 | 0.14655 | 0.091595 | 0.058621
86 | 2.9655 | 1.977 | 1.4828 | 0.98851 | 0.5931 | 0.37069 | 0.24713 | 0.14828 | 0.092672 | 0.05931
87 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.375 | 0.25 | 0.15 | 0.09375 | 0.06
88 | 3.0345 | 2.023 | 1.5172 | 1.0115 | 0.6069 | 0.37931 | 0.25287 | 0.15172 | 0.094828 | 0.06069
89 | 3.069 | 2.046 | 1.5345 | 1.023 | 0.61379 | 0.38362 | 0.25575 | 0.15345 | 0.095905 | 0.061379
90 | 3.1034 | 2.069 | 1.5517 | 1.0345 | 0.62069 | 0.38793 | 0.25862 | 0.15517 | 0.096983 | 0.062069
91 | 3.1379 | 2.092 | 1.569 | 1.046 | 0.62759 | 0.39224 | 0.26149 | 0.1569 | 0.09806 | 0.062759
92 | 3.1724 | 2.1149 | 1.5862 | 1.0575 | 0.63448 | 0.39655 | 0.26437 | 0.15862 | 0.099138 | 0.063448
93 | 3.2069 | 2.1379 | 1.6034 | 1.069 | 0.64138 | 0.40086 | 0.26724 | 0.16034 | 0.10022 | 0.064138
94 | 3.2414 | 2.1609 | 1.6207 | 1.0805 | 0.64828 | 0.40517 | 0.27011 | 0.16207 | 0.10129 | 0.064828
95 | 3.2759 | 2.1839 | 1.6379 | 1.092 | 0.65517 | 0.40948 | 0.27299 | 0.16379 | 0.10237 | 0.065517
96 | 3.3103 | 2.2069 | 1.6552 | 1.1034 | 0.66207 | 0.41379 | 0.27586 | 0.16552 | 0.10345 | 0.066207
97 | 3.3448 | 2.2299 | 1.6724 | 1.1149 | 0.66897 | 0.4181 | 0.27874 | 0.16724 | 0.10453 | 0.066897
98 | 3.3793 | 2.2529 | 1.6897 | 1.1264 | 0.67586 | 0.42241 | 0.28161 | 0.16897 | 0.1056 | 0.067586
99 | 3.4138 | 2.2759 | 1.7069 | 1.1379 | 0.68276 | 0.42672 | 0.28448 | 0.17069 | 0.10668 | 0.068276
100 | 3.4483 | 2.2989 | 1.7241 | 1.1494 | 0.68966 | 0.43103 | 0.28736 | 0.17241 | 0.10776 | 0.068966
101 | 3.4828 | 2.3218 | 1.7414 | 1.1609 | 0.69655 | 0.43534 | 0.29023 | 0.17414 | 0.10884 | 0.069655
102 | 3.5172 | 2.3448 | 1.7586 | 1.1724 | 0.70345 | 0.43966 | 0.2931 | 0.17586 | 0.10991 | 0.070345
103 | 3.5517 | 2.3678 | 1.7759 | 1.1839 | 0.71034 | 0.44397 | 0.29598 | 0.17759 | 0.11099 | 0.071034
104 | 3.5862 | 2.3908 | 1.7931 | 1.1954 | 0.71724 | 0.44828 | 0.29885 | 0.17931 | 0.11207 | 0.071724
105 | 3.6207 | 2.4138 | 1.8103 | 1.2069 | 0.72414 | 0.45259 | 0.30172 | 0.18103 | 0.11315 | 0.072414
106 | 3.6552 | 2.4368 | 1.8276 | 1.2184 | 0.73103 | 0.4569 | 0.3046 | 0.18276 | 0.11422 | 0.073103
107 | 3.6897 | 2.4598 | 1.8448 | 1.2299 | 0.73793 | 0.46121 | 0.30747 | 0.18448 | 0.1153 | 0.073793
108 | 3.7241 | 2.4828 | 1.8621 | 1.2414 | 0.74483 | 0.46552 | 0.31034 | 0.18621 | 0.11638 | 0.074483
109 | 3.7586 | 2.5057 | 1.8793 | 1.2529 | 0.75172 | 0.46983 | 0.31322 | 0.18793 | 0.11746 | 0.075172
110 | 3.7931 | 2.5287 | 1.8966 | 1.2644 | 0.75862 | 0.47414 | 0.31609 | 0.18966 | 0.11853 | 0.075862
111 | 3.8276 | 2.5517 | 1.9138 | 1.2759 | 0.76552 | 0.47845 | 0.31897 | 0.19138 | 0.11961 | 0.076552
112 | 3.8621 | 2.5747 | 1.931 | 1.2874 | 0.77241 | 0.48276 | 0.32184 | 0.1931 | 0.12069 | 0.077241
113 | 3.8966 | 2.5977 | 1.9483 | 1.2989 | 0.77931 | 0.48707 | 0.32471 | 0.19483 | 0.12177 | 0.077931
114 | 3.931 | 2.6207 | 1.9655 | 1.3103 | 0.78621 | 0.49138 | 0.32759 | 0.19655 | 0.12284 | 0.078621
115 | 3.9655 | 2.6437 | 1.9828 | 1.3218 | 0.7931 | 0.49569 | 0.33046 | 0.19828 | 0.12392 | 0.07931