## Einzelrechnung
Einzelrechnung Schutzleiterwiderstand nach VDE 0701 und VDE 0702
Spezifischer Widerstand | 0.017241 |  | Ω mm²/m |  |  | Feld für Eingabe
Übergangswiderstand VDE Wert 0,1 Ohm | 0.1 |  | Ω |  |  | Feld für Ausgabe
Querschnitt | 25 |  | mm² |  | Ergebnisse
Länge | 57.5 |  | m |  | Widerstand der Leitung Inklusive Übergangswiderstand |  | 0.13966 | Ω
Widerstand der Leitung gemessen, Länge gesucht. | 0.661 |  | Ω |  | Länge der Leitung mit oder ohne Berücksichtigung vom Übergangswiderstand |  | 813.449 | m
https://www.elektro.net/121080/allgemeines-verfahren-zur-ueberpruefung-der-wirksamkeit/
Formel bei elektro.net von der Fachzeitschrift de
Mögliche Rechnung
Alternativ bis | 1.5 | 1,5 mm² | mm² | Hier ist der unterschied der beiden Rechnungen deutlich. Die obere Rechnung wird empfohlen.
bis 5 m | 0.3 |  | Ω
Bei > 5 m je 7,5 m + 0,1 Ω | 57.5 |  | m
Faktor |  | Höchstwert von 1,0 Ω
Ungerundet | Ganzzahl
7 | 7 | 1 | Ω

## Tabelle Widerstand Leitung
Leitfähigkeit |  |  | m/Ω mm² | 56
Übergangswiderstand VDE Wert 0,1 Ohm |  |  | Ω | 0.1
Widerstand bei einem entsprechenden Querschnitt in Ω
Länge | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25
1 | 0.13571 | 0.12381 | 0.11786 | 0.1119 | 0.10714 | 0.10446 | 0.10298 | 0.10179 | 0.10112 | 0.10071
2 | 0.17143 | 0.14762 | 0.13571 | 0.12381 | 0.11429 | 0.10893 | 0.10595 | 0.10357 | 0.10223 | 0.10143
3 | 0.20714 | 0.17143 | 0.15357 | 0.13571 | 0.12143 | 0.11339 | 0.10893 | 0.10536 | 0.10335 | 0.10214
4 | 0.24286 | 0.19524 | 0.17143 | 0.14762 | 0.12857 | 0.11786 | 0.1119 | 0.10714 | 0.10446 | 0.10286
5 | 0.27857 | 0.21905 | 0.18929 | 0.15952 | 0.13571 | 0.12232 | 0.11488 | 0.10893 | 0.10558 | 0.10357
6 | 0.31429 | 0.24286 | 0.20714 | 0.17143 | 0.14286 | 0.12679 | 0.11786 | 0.11071 | 0.1067 | 0.10429
7 | 0.35 | 0.26667 | 0.225 | 0.18333 | 0.15 | 0.13125 | 0.12083 | 0.1125 | 0.10781 | 0.105
8 | 0.38571 | 0.29048 | 0.24286 | 0.19524 | 0.15714 | 0.13571 | 0.12381 | 0.11429 | 0.10893 | 0.10571
9 | 0.42143 | 0.31429 | 0.26071 | 0.20714 | 0.16429 | 0.14018 | 0.12679 | 0.11607 | 0.11004 | 0.10643
10 | 0.45714 | 0.3381 | 0.27857 | 0.21905 | 0.17143 | 0.14464 | 0.12976 | 0.11786 | 0.11116 | 0.10714
11 | 0.49286 | 0.3619 | 0.29643 | 0.23095 | 0.17857 | 0.14911 | 0.13274 | 0.11964 | 0.11228 | 0.10786
12 | 0.52857 | 0.38571 | 0.31429 | 0.24286 | 0.18571 | 0.15357 | 0.13571 | 0.12143 | 0.11339 | 0.10857
13 | 0.56429 | 0.40952 | 0.33214 | 0.25476 | 0.19286 | 0.15804 | 0.13869 | 0.12321 | 0.11451 | 0.10929
14 | 0.6 | 0.43333 | 0.35 | 0.26667 | 0.2 | 0.1625 | 0.14167 | 0.125 | 0.11563 | 0.11
15 | 0.63571 | 0.45714 | 0.36786 | 0.27857 | 0.20714 | 0.16696 | 0.14464 | 0.12679 | 0.11674 | 0.11071
16 | 0.67143 | 0.48095 | 0.38571 | 0.29048 | 0.21429 | 0.17143 | 0.14762 | 0.12857 | 0.11786 | 0.11143
17 | 0.70714 | 0.50476 | 0.40357 | 0.30238 | 0.22143 | 0.17589 | 0.1506 | 0.13036 | 0.11897 | 0.11214
18 | 0.74286 | 0.52857 | 0.42143 | 0.31429 | 0.22857 | 0.18036 | 0.15357 | 0.13214 | 0.12009 | 0.11286
19 | 0.77857 | 0.55238 | 0.43929 | 0.32619 | 0.23571 | 0.18482 | 0.15655 | 0.13393 | 0.12121 | 0.11357
20 | 0.81429 | 0.57619 | 0.45714 | 0.3381 | 0.24286 | 0.18929 | 0.15952 | 0.13571 | 0.12232 | 0.11429
21 | 0.85 | 0.6 | 0.475 | 0.35 | 0.25 | 0.19375 | 0.1625 | 0.1375 | 0.12344 | 0.115
22 | 0.88571 | 0.62381 | 0.49286 | 0.3619 | 0.25714 | 0.19821 | 0.16548 | 0.13929 | 0.12455 | 0.11571
23 | 0.92143 | 0.64762 | 0.51071 | 0.37381 | 0.26429 | 0.20268 | 0.16845 | 0.14107 | 0.12567 | 0.11643
24 | 0.95714 | 0.67143 | 0.52857 | 0.38571 | 0.27143 | 0.20714 | 0.17143 | 0.14286 | 0.12679 | 0.11714
25 | 0.99286 | 0.69524 | 0.54643 | 0.39762 | 0.27857 | 0.21161 | 0.1744 | 0.14464 | 0.1279 | 0.11786
26 | 1.0286 | 0.71905 | 0.56429 | 0.40952 | 0.28571 | 0.21607 | 0.17738 | 0.14643 | 0.12902 | 0.11857
27 | 1.0643 | 0.74286 | 0.58214 | 0.42143 | 0.29286 | 0.22054 | 0.18036 | 0.14821 | 0.13013 | 0.11929
28 | 1.1 | 0.76667 | 0.6 | 0.43333 | 0.3 | 0.225 | 0.18333 | 0.15 | 0.13125 | 0.12
29 | 1.1357 | 0.79048 | 0.61786 | 0.44524 | 0.30714 | 0.22946 | 0.18631 | 0.15179 | 0.13237 | 0.12071
30 | 1.1714 | 0.81429 | 0.63571 | 0.45714 | 0.31429 | 0.23393 | 0.18929 | 0.15357 | 0.13348 | 0.12143
31 | 1.2071 | 0.8381 | 0.65357 | 0.46905 | 0.32143 | 0.23839 | 0.19226 | 0.15536 | 0.1346 | 0.12214
32 | 1.2429 | 0.8619 | 0.67143 | 0.48095 | 0.32857 | 0.24286 | 0.19524 | 0.15714 | 0.13571 | 0.12286
33 | 1.2786 | 0.88571 | 0.68929 | 0.49286 | 0.33571 | 0.24732 | 0.19821 | 0.15893 | 0.13683 | 0.12357
34 | 1.3143 | 0.90952 | 0.70714 | 0.50476 | 0.34286 | 0.25179 | 0.20119 | 0.16071 | 0.13795 | 0.12429
35 | 1.35 | 0.93333 | 0.725 | 0.51667 | 0.35 | 0.25625 | 0.20417 | 0.1625 | 0.13906 | 0.125
36 | 1.3857 | 0.95714 | 0.74286 | 0.52857 | 0.35714 | 0.26071 | 0.20714 | 0.16429 | 0.14018 | 0.12571
37 | 1.4214 | 0.98095 | 0.76071 | 0.54048 | 0.36429 | 0.26518 | 0.21012 | 0.16607 | 0.14129 | 0.12643
38 | 1.4571 | 1.0048 | 0.77857 | 0.55238 | 0.37143 | 0.26964 | 0.2131 | 0.16786 | 0.14241 | 0.12714
39 | 1.4929 | 1.0286 | 0.79643 | 0.56429 | 0.37857 | 0.27411 | 0.21607 | 0.16964 | 0.14353 | 0.12786
40 | 1.5286 | 1.0524 | 0.81429 | 0.57619 | 0.38571 | 0.27857 | 0.21905 | 0.17143 | 0.14464 | 0.12857
41 | 1.5643 | 1.0762 | 0.83214 | 0.5881 | 0.39286 | 0.28304 | 0.22202 | 0.17321 | 0.14576 | 0.12929
42 | 1.6 | 1.1 | 0.85 | 0.6 | 0.4 | 0.2875 | 0.225 | 0.175 | 0.14688 | 0.13
43 | 1.6357 | 1.1238 | 0.86786 | 0.6119 | 0.40714 | 0.29196 | 0.22798 | 0.17679 | 0.14799 | 0.13071
44 | 1.6714 | 1.1476 | 0.88571 | 0.62381 | 0.41429 | 0.29643 | 0.23095 | 0.17857 | 0.14911 | 0.13143
45 | 1.7071 | 1.1714 | 0.90357 | 0.63571 | 0.42143 | 0.30089 | 0.23393 | 0.18036 | 0.15022 | 0.13214
46 | 1.7429 | 1.1952 | 0.92143 | 0.64762 | 0.42857 | 0.30536 | 0.2369 | 0.18214 | 0.15134 | 0.13286
47 | 1.7786 | 1.219 | 0.93929 | 0.65952 | 0.43571 | 0.30982 | 0.23988 | 0.18393 | 0.15246 | 0.13357
48 | 1.8143 | 1.2429 | 0.95714 | 0.67143 | 0.44286 | 0.31429 | 0.24286 | 0.18571 | 0.15357 | 0.13429
49 | 1.85 | 1.2667 | 0.975 | 0.68333 | 0.45 | 0.31875 | 0.24583 | 0.1875 | 0.15469 | 0.135
50 | 1.8857 | 1.2905 | 0.99286 | 0.69524 | 0.45714 | 0.32321 | 0.24881 | 0.18929 | 0.1558 | 0.13571
51 | 1.9214 | 1.3143 | 1.0107 | 0.70714 | 0.46429 | 0.32768 | 0.25179 | 0.19107 | 0.15692 | 0.13643
52 | 1.9571 | 1.3381 | 1.0286 | 0.71905 | 0.47143 | 0.33214 | 0.25476 | 0.19286 | 0.15804 | 0.13714
53 | 1.9929 | 1.3619 | 1.0464 | 0.73095 | 0.47857 | 0.33661 | 0.25774 | 0.19464 | 0.15915 | 0.13786
54 | 2.0286 | 1.3857 | 1.0643 | 0.74286 | 0.48571 | 0.34107 | 0.26071 | 0.19643 | 0.16027 | 0.13857
55 | 2.0643 | 1.4095 | 1.0821 | 0.75476 | 0.49286 | 0.34554 | 0.26369 | 0.19821 | 0.16138 | 0.13929
56 | 2.1 | 1.4333 | 1.1 | 0.76667 | 0.5 | 0.35 | 0.26667 | 0.2 | 0.1625 | 0.14
57 | 2.1357 | 1.4571 | 1.1179 | 0.77857 | 0.50714 | 0.35446 | 0.26964 | 0.20179 | 0.16362 | 0.14071
58 | 2.1714 | 1.481 | 1.1357 | 0.79048 | 0.51429 | 0.35893 | 0.27262 | 0.20357 | 0.16473 | 0.14143
59 | 2.2071 | 1.5048 | 1.1536 | 0.80238 | 0.52143 | 0.36339 | 0.2756 | 0.20536 | 0.16585 | 0.14214
60 | 2.2429 | 1.5286 | 1.1714 | 0.81429 | 0.52857 | 0.36786 | 0.27857 | 0.20714 | 0.16696 | 0.14286
61 | 2.2786 | 1.5524 | 1.1893 | 0.82619 | 0.53571 | 0.37232 | 0.28155 | 0.20893 | 0.16808 | 0.14357
62 | 2.3143 | 1.5762 | 1.2071 | 0.8381 | 0.54286 | 0.37679 | 0.28452 | 0.21071 | 0.1692 | 0.14429
63 | 2.35 | 1.6 | 1.225 | 0.85 | 0.55 | 0.38125 | 0.2875 | 0.2125 | 0.17031 | 0.145
64 | 2.3857 | 1.6238 | 1.2429 | 0.8619 | 0.55714 | 0.38571 | 0.29048 | 0.21429 | 0.17143 | 0.14571
65 | 2.4214 | 1.6476 | 1.2607 | 0.87381 | 0.56429 | 0.39018 | 0.29345 | 0.21607 | 0.17254 | 0.14643
66 | 2.4571 | 1.6714 | 1.2786 | 0.88571 | 0.57143 | 0.39464 | 0.29643 | 0.21786 | 0.17366 | 0.14714
67 | 2.4929 | 1.6952 | 1.2964 | 0.89762 | 0.57857 | 0.39911 | 0.2994 | 0.21964 | 0.17478 | 0.14786
68 | 2.5286 | 1.719 | 1.3143 | 0.90952 | 0.58571 | 0.40357 | 0.30238 | 0.22143 | 0.17589 | 0.14857
69 | 2.5643 | 1.7429 | 1.3321 | 0.92143 | 0.59286 | 0.40804 | 0.30536 | 0.22321 | 0.17701 | 0.14929
70 | 2.6 | 1.7667 | 1.35 | 0.93333 | 0.6 | 0.4125 | 0.30833 | 0.225 | 0.17813 | 0.15
71 | 2.6357 | 1.7905 | 1.3679 | 0.94524 | 0.60714 | 0.41696 | 0.31131 | 0.22679 | 0.17924 | 0.15071
72 | 2.6714 | 1.8143 | 1.3857 | 0.95714 | 0.61429 | 0.42143 | 0.31429 | 0.22857 | 0.18036 | 0.15143
73 | 2.7071 | 1.8381 | 1.4036 | 0.96905 | 0.62143 | 0.42589 | 0.31726 | 0.23036 | 0.18147 | 0.15214
74 | 2.7429 | 1.8619 | 1.4214 | 0.98095 | 0.62857 | 0.43036 | 0.32024 | 0.23214 | 0.18259 | 0.15286
75 | 2.7786 | 1.8857 | 1.4393 | 0.99286 | 0.63571 | 0.43482 | 0.32321 | 0.23393 | 0.18371 | 0.15357
76 | 2.8143 | 1.9095 | 1.4571 | 1.0048 | 0.64286 | 0.43929 | 0.32619 | 0.23571 | 0.18482 | 0.15429
77 | 2.85 | 1.9333 | 1.475 | 1.0167 | 0.65 | 0.44375 | 0.32917 | 0.2375 | 0.18594 | 0.155
78 | 2.8857 | 1.9571 | 1.4929 | 1.0286 | 0.65714 | 0.44821 | 0.33214 | 0.23929 | 0.18705 | 0.15571
79 | 2.9214 | 1.981 | 1.5107 | 1.0405 | 0.66429 | 0.45268 | 0.33512 | 0.24107 | 0.18817 | 0.15643
80 | 2.9571 | 2.0048 | 1.5286 | 1.0524 | 0.67143 | 0.45714 | 0.3381 | 0.24286 | 0.18929 | 0.15714
81 | 2.9929 | 2.0286 | 1.5464 | 1.0643 | 0.67857 | 0.46161 | 0.34107 | 0.24464 | 0.1904 | 0.15786
82 | 3.0286 | 2.0524 | 1.5643 | 1.0762 | 0.68571 | 0.46607 | 0.34405 | 0.24643 | 0.19152 | 0.15857
83 | 3.0643 | 2.0762 | 1.5821 | 1.0881 | 0.69286 | 0.47054 | 0.34702 | 0.24821 | 0.19263 | 0.15929
84 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.475 | 0.35 | 0.25 | 0.19375 | 0.16
85 | 3.1357 | 2.1238 | 1.6179 | 1.1119 | 0.70714 | 0.47946 | 0.35298 | 0.25179 | 0.19487 | 0.16071
86 | 3.1714 | 2.1476 | 1.6357 | 1.1238 | 0.71429 | 0.48393 | 0.35595 | 0.25357 | 0.19598 | 0.16143
87 | 3.2071 | 2.1714 | 1.6536 | 1.1357 | 0.72143 | 0.48839 | 0.35893 | 0.25536 | 0.1971 | 0.16214
88 | 3.2429 | 2.1952 | 1.6714 | 1.1476 | 0.72857 | 0.49286 | 0.3619 | 0.25714 | 0.19821 | 0.16286
89 | 3.2786 | 2.219 | 1.6893 | 1.1595 | 0.73571 | 0.49732 | 0.36488 | 0.25893 | 0.19933 | 0.16357
90 | 3.3143 | 2.2429 | 1.7071 | 1.1714 | 0.74286 | 0.50179 | 0.36786 | 0.26071 | 0.20045 | 0.16429
91 | 3.35 | 2.2667 | 1.725 | 1.1833 | 0.75 | 0.50625 | 0.37083 | 0.2625 | 0.20156 | 0.165
92 | 3.3857 | 2.2905 | 1.7429 | 1.1952 | 0.75714 | 0.51071 | 0.37381 | 0.26429 | 0.20268 | 0.16571
93 | 3.4214 | 2.3143 | 1.7607 | 1.2071 | 0.76429 | 0.51518 | 0.37679 | 0.26607 | 0.20379 | 0.16643
94 | 3.4571 | 2.3381 | 1.7786 | 1.219 | 0.77143 | 0.51964 | 0.37976 | 0.26786 | 0.20491 | 0.16714
95 | 3.4929 | 2.3619 | 1.7964 | 1.231 | 0.77857 | 0.52411 | 0.38274 | 0.26964 | 0.20603 | 0.16786
96 | 3.5286 | 2.3857 | 1.8143 | 1.2429 | 0.78571 | 0.52857 | 0.38571 | 0.27143 | 0.20714 | 0.16857
97 | 3.5643 | 2.4095 | 1.8321 | 1.2548 | 0.79286 | 0.53304 | 0.38869 | 0.27321 | 0.20826 | 0.16929
98 | 3.6 | 2.4333 | 1.85 | 1.2667 | 0.8 | 0.5375 | 0.39167 | 0.275 | 0.20938 | 0.17
99 | 3.6357 | 2.4571 | 1.8679 | 1.2786 | 0.80714 | 0.54196 | 0.39464 | 0.27679 | 0.21049 | 0.17071
100 | 3.6714 | 2.481 | 1.8857 | 1.2905 | 0.81429 | 0.54643 | 0.39762 | 0.27857 | 0.21161 | 0.17143
101 | 3.7071 | 2.5048 | 1.9036 | 1.3024 | 0.82143 | 0.55089 | 0.4006 | 0.28036 | 0.21272 | 0.17214
102 | 3.7429 | 2.5286 | 1.9214 | 1.3143 | 0.82857 | 0.55536 | 0.40357 | 0.28214 | 0.21384 | 0.17286
103 | 3.7786 | 2.5524 | 1.9393 | 1.3262 | 0.83571 | 0.55982 | 0.40655 | 0.28393 | 0.21496 | 0.17357
104 | 3.8143 | 2.5762 | 1.9571 | 1.3381 | 0.84286 | 0.56429 | 0.40952 | 0.28571 | 0.21607 | 0.17429
105 | 3.85 | 2.6 | 1.975 | 1.35 | 0.85 | 0.56875 | 0.4125 | 0.2875 | 0.21719 | 0.175
106 | 3.8857 | 2.6238 | 1.9929 | 1.3619 | 0.85714 | 0.57321 | 0.41548 | 0.28929 | 0.2183 | 0.17571
107 | 3.9214 | 2.6476 | 2.0107 | 1.3738 | 0.86429 | 0.57768 | 0.41845 | 0.29107 | 0.21942 | 0.17643
108 | 3.9571 | 2.6714 | 2.0286 | 1.3857 | 0.87143 | 0.58214 | 0.42143 | 0.29286 | 0.22054 | 0.17714
109 | 3.9929 | 2.6952 | 2.0464 | 1.3976 | 0.87857 | 0.58661 | 0.4244 | 0.29464 | 0.22165 | 0.17786
110 | 4.0286 | 2.719 | 2.0643 | 1.4095 | 0.88571 | 0.59107 | 0.42738 | 0.29643 | 0.22277 | 0.17857
111 | 4.0643 | 2.7429 | 2.0821 | 1.4214 | 0.89286 | 0.59554 | 0.43036 | 0.29821 | 0.22388 | 0.17929
112 | 4.1 | 2.7667 | 2.1 | 1.4333 | 0.9 | 0.6 | 0.43333 | 0.3 | 0.225 | 0.18
113 | 4.1357 | 2.7905 | 2.1179 | 1.4452 | 0.90714 | 0.60446 | 0.43631 | 0.30179 | 0.22612 | 0.18071
114 | 4.1714 | 2.8143 | 2.1357 | 1.4571 | 0.91429 | 0.60893 | 0.43929 | 0.30357 | 0.22723 | 0.18143
115 | 4.2071 | 2.8381 | 2.1536 | 1.469 | 0.92143 | 0.61339 | 0.44226 | 0.30536 | 0.22835 | 0.18214

## Hilfstabelle
Querschnitte mm² | Wert | Einheit
0.5 | 56 | Leitfähigkeit m/Ω mm²
0.75 | 58 | Leitfähigkeit m/Ω mm²
1 | 0.017241 | Spezifischer Widerstand
1.5
2.5
4
6
10
16
25